| 14. | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU |
| --- | --- |
| 14.1 | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu |
|  | U granicama izmjena i dopuna UP-a “Morača” se nalaze elektroenergetski objekti dva naponska nivoa: 10 kV i 1 kV. Kroz UP-prolaze kablovi: TS 35//10 kV “Gorica “- TS 10/0,4 “Apoteka“ TS 35//10 kV “Gorica “- TS 10/0,4 “Karadjordjeva“ TS 10/0,4 “Socijalno 2“- DTS 10/0,4 “Vojna Morača“ TS 10/0,4 “Dom Zdravlja“- TS 10/0,4 “Pozorište“ Izgradnjom Up “Morača”, doći će do povećanja vršne snage na nivou GUR Podgorica za 7,448 88 MVA. Najbliža prostoru UP-a TS 35/10 kV "Gorica" ,2 x 12,5 MVA , ne može biti glavno čvorište za kvalitetno napajanje potrošača UP-a , jer ne može obezbijediti vršnu snagu od 7,448 88 MVA Da bi potrošači UP-a imali kvalitetno napajanje neophodna je ubrzana izgradnja planirane TS 110/10 kV "Podgorica 6", 2 x 40 MVA , na lokaciji sadašnje TS 35/10 kV "Centar" . Polazeći od izvršenog proračuna potreba u snazi, i rasporeda novih potrošača po traforeonima, kao i postojećeg stanja 10 kV mreže planom razvoja su predvidjeni sledeći 10 kV elektrenergetski objekti: Trafostanice 10/0,4kV : - NDTS 10/0,4kV 2x1000 kVA “Morača 1“ nova - NDTS 10/0,4kV 1000 kVA “Morača 2“ nova - NDTS 10/0,4kV 2x1000 kVA “Morača 3“ nova - NDTS 10/0,4kV 1000 kVA “Morača 4“ nova - NDTS 10/0,4kV 2x1000 kVA “Morača 5“ nova - NDTS 10/0,4kV 2x1000 kVA “Morača 6“ nova Nove trafostanice su predvidjene za ugradnju u objekte UP-a i treba da budu bar tri puta prolazne na strani visokog napona ,izradjene u SF6 tehnologiji sa potrebnim brojem NN izvoda , odnosno osam po transformatoru 630 kVA a dvanaest po transformatoru od 1000 kVA . Pri projektovanju i izgradnji trafostranice, opremu tipizirati u skaldu sa tehničkim preporukama EPCG- A. D. – Niksić (TP-1b), odnosno zahtjevima nadležne Elktrodistribucije. Elektroinstalacija svih novih objekata mora biti izvedena u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima, a kod stambenih objekata i sa normativima iz plana višeg reda. Instalacije moraju zadovoljavati sada važeće tehničke propise i standarde iz oblasti elektroinstalacija niskog napona. Za zaštitu od indirektnog dodira u objektima primijeniti sistem TN-S. Osvjetljenje javnih povrsina Pošto je javno osvetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći za tim da instalacija osvetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvetljenje saobraćajnica i ostalih površina mora osigurati minimalne zahtjeve koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i konfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i da ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja: - nivo sjajnosti kolovoza, - podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti, - ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i - vizuelno vodjenje saobraćaja. |

|  | Po važećim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobraćajnice za motorni i mješoviti saobraćaj su svrstane u pet svetlotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobraćaja (semafora, saobraćajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju. Sledeća tabela daje vrijednosti pobrojanih svetlotehničkih parametara koje još uvijek obezbjedjuju dobru vidljivost i dobar vidni komfor |
| --- | --- |
|  | Prema uslovima ovog plana i nadležnog organa |
| 14.2 | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu |
|  | Vodovod Za snabdijevanje sa vodom planiranih objekata na prostoru zahvata UP-a,lokacije 6 obzirom na njihovu namjenu, planiran je cjevovod od ulice Vaka Đurovića, do sjevernog trotoara saobraćajnice u produžetku mosta Milenijum, duž interne saobraćajnice koja povezuje sve planirane objekte, profila Ø 200mm. Ovaj cjevovod, planiran je da se spoji sa cjevovodom Ø 300mm iz pravca mosta Milenijum, i budućim cjevovodom Ø 200mm u ulici Vaka Đurovića, koji treba da zamijeni postojeći cjevovod Ø 125mm. Propusna moć planiranog cjevovoda iznosi od 40-55 l/sec, pri tolerantnim padovima pritiska i racionalnim brzinama. Potrebe za vodom mogu se definisati kao ukupna potreba za sanitarnom vodom 14,85 l/sec, računato kao časovni maksimum, koji u potpunosti zadovoljava planirani cjevovod. Količinu protivpožarne vode od ukupno 50 l/sec, planirani cjevovod u potpunosti zadovoljava, a u posebnom elaboratu će se tretirati i predvidjeti druge mjere protivpožarne zaštite ( splinker sistem i sl.) za slučaj korišćenja vode za protivpožarne namjene. Za izradu vodovodne mreže, planirane su cijevi od PEVG od PE 100 za radne pritiske od 10 bara, dok su za izradu čvorova predviđeni liveno gvozdeni fazonski komadi i armature. Obrada projekata uličnih - blokovskih cjevovoda kao i samih priključaka objekata, treba da se radi na osnovu preciznih uslova priključenja koje budući investitori treba da obezbjeđuju od JP “ Vodovod i kanalizacija” Podgorica, što treba propisati i urbanističko-tehničkim uslovima od strane nadležnog opštinskog ili republičkog organa. Kanalizacija Postojeći kolektor fekalne kanalizacije, duž nastavka ulice Stanka Dragojevića i ulice Vaka Đurovića, odvođenje otpadnih voda usmjerava na tu stranu, tako da se planira novi kolektor Ø 300mm duž upravne saobraćajnice koja ide u pravcu budućeg hotela, odnosno kružne raskrsnice, odakle se lijevo i desno grana sa kolektorima Ø 250mm. Odabrani profili Ø 3000mm i Ø 250mm, sa mogućim padom koji neće biti manji od 0,5%, mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe za odvođenjem otpadnih voda iz planiranih objekata u zoni UP-a. Za dio podzemnih etaža, neće moći da se obezbijedi gravitaciono odvođenje otpadnih voda iz sanitarnih čvorova na tim nivoima, nego će priključenje otpadnih voda morati da se izvrši putem prepumpnih fekalnih stanica. Kolektori fekalne kanalizacije, planirani su da se grade od PVC cijevi klase u zavisnosti od dubine ukopavanja, a na mjestima priključaka i na rastojanju od 50m planirana je izgradnja revizionih okana sa liveno-gvozdenim poklopcima i propisnim penjalicama. Kolektore kao i priključke budućih objekata treba projektovati na osnovu uslova priključenja pribavljenih od strane JP«Vodovod i kanalizacija« Podgorica, obaveze koju treba precizirati i urbanističko-tehničkim uslovima. Atmosferska kanalizacija Relativno velika površina zahvata UP-a, kao i površina pod saobraćajnicama, trotoarima i poslovnim objektima, zahtijevaju posebnu pažnju kod sakupljanja i odvođenja atmosferskih voda. Posebna pogodnost za to je i blizina korita rijeke Morače, u koju može da se izvrši upuštanje prikupljenih atmosferskih voda. Na dijelu ulice Vaka Đurovića, planirana je izgradnja kolektora Ø 1.000mm, sa posebnim ispustom u rijeku Moraču. Planirani kolektor treba da primi atmosferske vode sa |

|  | prostora susjednog DUP-a u pravcu istoka (DUP «Nova Varoš 2»), a obrađenom projektnom dokumentacijom iz tog pravca je planiran kolektor Ø 800mm. Ispust ovog kolektora Ø 1.000mm, planiran je nizvodno od postojećeg kolektora Ø 500mm, sa posebnim uređenjem ispusta i uvođenjem ispod nivoa malih voda. Za odvođenje atmosferskih voda sa interne saobraćajnice od buduće kružne raskrsnice do ulice Stanka Dragojevića, planiran je kolektor Ø 400mm, sa priključenjem na postojeći kolektor, dok je odvodnjavanje sa saobraćajnice paralelne sa koritom rijeke Morače predviđeno zatvorenim kanalima Ø300 mm sa posebnim ispustom u korito rijeme Morače. Planiranu uličnu mrežu, treba dimenzionisati na osnovu intenziteta padavina od 127 lit/sec/ha, za vrijeme trajanja od 15 min, uz pretpostavljeni koeficijent oticanja od prosječno 0,5 – 0,7, obzirom na velike krovne površine planiranih objekata, gdje takođe treba u posebnoj studiji riješiti pitanje odvođenja atmosferskih voda, obzirom na značaj objekata planiranih na zahvatu UP-a. Kanali atmosferske kanalizacije planirani su da se grade od PVC cijevi, klase prema dubini ukopavanja i od AB cijevi za veće profile sa potrebnim brojem slivnika i revizionih slivnika na kojima se postavljaju jednodjelne i dvodjelne slivničke rešetke. Kod dvostranih nagiba sobraćajnica odvodnjavanje suprotne strane saobraćajnice treba rješavati izgradnjom poprečnih kanala profila DN 250mm sa jednodjelnom slivničkom rešetkom. Precizne uslove za obradu projektne dokumentacije treba formirati na osnovu katastara postojećih instalacija, uslova priključenja iz JP«Vodovod i kanalizacija« Podgorica i generalnog i idejnog projekta odvođenja atmosferskih voda, što treba precizirati u urbanističko-tehničkim uslovima koje izdaje nadležni opštinski organ. |
| --- | --- |
|  | Prema uslovima ovog plana i nadležnog organa |
| 14.3 | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu |
|  | Kasarnu Morača tangiraju saobraćajnice primarne gradske mreže: Bulevari Ivana Crnojevića i Vaka Đurovića. U planu je i završetak Bulevara Vaka Đurovića do mosta na Morači u punom profilu. Pristup parcelama ostvariće se sa Bulevara Vaka Đurovića u nivou za dostavnu internu saobracajnicu i denivelisan pristup u višenamjenske garaže. Interne saobraćajnice su planirane sa širinom kolovoza od 6.0m. Uz njih je moguće organizovati parkiranje. Broj parking mjesta u okviru otvorenog parkinga i u garažama treba da zadovolji potrebe za parkiranjem, shodno utvrđenim normativima. Najmanje 5% javnih parking mjesta treba namijeniti licima sa invaliditetom (u skladu sa važećim Pravilnikom). Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova kombinacija. Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava elemenata, u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće; Na parkinzima u zoni zahvata sprovesti mjere pejzažnog uređenja površina (npr. djelimicno popločanje, više manjih pergolom natkrivenih površina, zasad adekvatnog zelenila,..), a sve u cilju ublažavanja negativnosti koje velika betonirana površina ima na ukupni pejzaž. Uslovi za izgradnju garaža Opšti uslovi građenja i smještaja garaža koji se moraju poštovati prilikom izrade planova su: - Garaža mora imati osiguran pristup sa ulice nižeg i/ili višeg ranga, - Ukoliko se u nekom objektu ili na lokaciji planira garaža, poštovati normative i standarde koji definišu ovu oblast (širina jednosmjerne i/ili dvosmjerne prave odnosno kružne rampe, nagib rampe, broj rampi u zavisnosti od veličine garaže, slobodna visina garaže, širirna prolaza parkirne saobraćajnice, veličina parking mjesta u odnosu na položaj konstruktivnih elemenata itd), |

|  | - U objektu, ili u posebnom аneksu se mogu predvidjeti poslovni prostori potrebni zа održаvаnje vozilа (radionica zа mаnje poprаvke, zа vulkаnizerа, zа prаnje vozilа, prodаvnicu rezervnih dijelovа), а što će zаvisiti od mogućnosti lokаcije te od izvršenih аnаlizа i potrebа tаkvih sаdržаjа kаo i njihove ekonomske oprаvdаnosti i zа njih se može predvidjeti eksterni kolski prilаz. - U blizini ulаzne pаrtije, u dijelu objektа jаvne pаrking gаrаže, mogu se predvidjeti pаrking zа biciklа i vozilа A kаtegorije kao i uprаvni dio gаrаže (kаncelаrije + prаteći sаdržаji). - Kolski prilаz (ulаz i izlаz iz gаrаže) riješiti premа postojećim sаobrаćаjnim tokovimа nа tom lokаlitetu, a poželjno je projektovati prilaz (ulаz i izlаz) iz gаrаže sa servisne sаobrаćаjnice. Tаčаn položаj priključkа gаrаže nа jаvne sаobrаćаjnice, definisаće se nа nivou tehničke dokumentаcije, bez izdvаjаnjа posebne pаrcele zа pristup. Preporukа je dа se ulаz i izlаz iz gаrаže objedine tj. dа imаju zаjedničku kontrolu. - Pješačka vertikаlnа komunikаcijа se sаstoji od stepeništа i/ili liftа koji imа predviđen izlаz nа krovnu terаsu. Krov gаrаže se može koristiti kаo parkiralište ili kao ozelenjena krovna terаsa, а poželjno je primjeniti i vertikаlno ozelenjаvаnje fаsаdа. Protivpožаrne vertikаle predvidjeti u sklаdu sа protivpožаrnim propisimа i potrebаmа gаrаže. - Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 9/12). Predvidjeti moguće lokacije niša za smještaj kontejnera. Lokacija sa potrebnim brojem kontejnera za separatno odlaganje otpada kroz Glavni projekat saobraćajnice će se odrediti na osnovu trenutnih i budućih potreba stanovnika, mogućnosti prilaza specijalnog vozila za pražnjenje otpada, blizine objekata i ispunjavanja uslova bezbjednosti saobraćaja, a u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave Glavnog grada Podgorice. Odlaganje otpada riješiti postavljanjem podzemnih kontejnera. Sistem pješačkih komunikacija se sastoji od trotoara uz saobraćajnice, popločanih površina ispred i između objekata, kao i uređenih samostalnih pješačkih staza. Glavnim projektom pješačkih komunikacija neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje lica sa invaliditetom, kao i pristup svim javnim objektima. Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%). Protivpožarni putevi Kod svih površina koje se koriste kao protivpožarni prilazi potrebno je, prilikom izrade projektne dokumentacije, ostaviti u poprečnom profilu prostor, širine 6m, za prolaz specijalnih vrsta vozila (vatrogasci, hitna pomoć,...) i o tome treba voditi računa prilikom dimenzionisanja njihove konstrukcije. |
| --- | --- |
|  | Prema uslovima ovog plana i nadležnog organa |
| 14.4 | Uslovi priključenja na TK infrastrukturu |
|  | Na graničnom području UP “Kasarna Morača” , duž ul.Stanka Dragojevića i Ul.Vaka Djurovića postoji izgradjena tk kanalizacija . U kontaktnoj zoni , Nova Varoš , nalazi se komutacioni čvor – tk centrala RSS Opština sa koje se napajaju pretplatnici sa ovog područja , a u okviru Telekomunikacionog centra Podgorica . U odnosu na nove standarde u pružanju savremenih tk servisa , ovaj telekomunikacioni čvor je dobro pozicioniran u odnosu na posmatranu zonu UP tako da može , u odnosu na dužinu pretplatničke petlje – rastojanje od tk centrale do pretplatnika, da snadbijeva postojeće i buduće pretplatnike iz zone posmatranog UP-a ovim servisima. Problem u realizaciji priključenja unutar zone predstavlja nepostojanje tk kanalizacije unutar zone Unutar zone, predvidjena izgradnja tk kanalizacije na svim potezima gdje je to neophodno, kako bi se omogućilo provlačenje novih tk kablova i stvaranje uslova za priključenje novih |

|  | tk pretplatnika u zoni na planirane tk kablove. Trasu planirane tk kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguće, uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se tk okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično |
| --- | --- |
|  | Prema uslovima ovog plana i nadležnog organa |